附件

消防安全設備督導檢查表

本督導表於督導人員至各分隊執行督導時抽查轄內場所3處分別填寫

| 連 江 縣 消 防 局 分 隊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查時間： 年 月 日 時 分至 時 分 |  |  | 督導人員： |  |
| 抽查場所名稱： |  |  | 抽查場所用途分類： |  |
| 抽查場所地址： |  |  |  |  |
| 項次 | 抽查設備種類 | 設備測試基準 |  | 現場督導查察優缺點 |
| 壹 | 滅火器 | - 抽查該場所5具滅火器（少於5具者全部抽查），如與最近一次檢查情形不符者，每項扣0.5分，最多扣3分（同一處置有2具滅火器者，僅抽查其中1具，且不同位置滅火器發現相同不合格情形者一併扣分）。抽測重點列舉如下： 1.設置位置是否適當？ 2.滅火器本體是否符合規定（本體容器、安全插梢、皮管、噴嘴、壓力指示計等）？ 3.是否設有紅底白字標明滅火器字樣之標識？ 4.最近一次檢查紀錄表未載明檢查情形者，本項0分。 5.其他不符合規定情形。 |  |  |
| 貳 | 室內消防栓 設備 | - 抽查該場所加壓送水裝置、3個消防栓箱（少於3個者全部抽查）、屋頂測試出水口，如與最近一次檢查情形不符者，每項扣0.5分，最多扣6分（不同消防栓箱發現相同不合格情形者，同樣扣分）。抽測重點列舉如下： 1.電動機及其控制盤各開關是否正常？ 2.啟動裝置之啟動設定壓力值是否適合？ 3.幫浦性能測試（出水量及全揚程）是否符合？ 4.消防栓箱（水帶、瞄子是否足夠；消防栓箱上方之標示燈、火警發信機、火警警鈴是否正常）是否符合規定？ 5.屋頂測試出水口是否有標明「測試出水口」字樣且測試放水壓力是否符合規定？ 6.最近一次檢查紀錄表未載明檢查情形者，本項0分。 7.其他不符合規定情形。 |  |  |
| 參 | 自動撒水 設備 | - 抽查該場所加壓送水裝置、3處以上末端查驗閥（少於3個者全部抽測），如最近一次檢查情形不符者，每項扣0.5分，最多扣4分。抽測重點列舉如下： 1.電動機及其控制盤各開關是否正常？ 2.幫浦性能測試（出水量及全揚程）是否符合？ 3.測試末端查驗閥之放水壓力是否符合規定？ 4.最近一次檢查紀錄表未載明檢查情形者，本項0分。 5.其他不符合規定情形。 |  |  |
| 肆 | 警報設備 | - 抽查該場所受信總機、5個探測器（設置數量少於5個者全部抽測）、音響裝置等，如與最近一次檢查情形不符者，每項扣0.5分，最多扣5分。抽測重點列舉如下： 1.受信總機性能測試（火災表示試驗、回路斷線試驗及預備電源測試 ）是否符合規定？ 2.探測器設置位置是否適當？ 3.音響裝置之音壓是否符合規定？ 4.抽測5個探測器進行綜合動作是否符合規定？ 5.最近一次檢查紀錄表未載明檢查情形者，本項0分。 6.其他不符合規定情形。 |  |  |
| 伍 | 避難逃生 設備 | - 抽查該場所5具標示設備（少於5具者全部抽測）、5具緊急照明設備（少於5具者全部抽測）及避難器具，如與最近一次檢查情形不符者，每項扣0.5分，最多扣4分（不同位置標示設備、緊急照明設備及避難器具發現相同不合格情形者，同樣扣分）。抽測重點列舉如下： 1.設置位置是否適當？ 2.以緊急電源測試標示設備及緊急照明設備有無不亮或閃爍情形？ 3.緊急照明設備之照度是否符合規定？ 4.各式避難器具是否符合規定？ 5.最近一次檢查紀錄表未載明檢查情形者，本項0分。 6.其他不符合規定情形。 |  |  |
| 陸 | 排煙設備 | - 抽查該場所2處排煙口（主要以特別安全梯或緊急昇降機間排煙設備為主，其次為室內排煙設備；少於2具者全部抽查），如與最近一次檢查情形不符者，每項扣0.5分，最多扣3分。抽測重點列舉如下： 1.排煙機起動運轉是否正常？ 2.排煙口之排煙量是否符合規定？ 3.最近一次檢查紀錄表未載明檢查情形者，本項0分。 4.其他不符合規定情形。 |  |  |
| 柒 | 其他設備 | - 其他設備之抽測與最近一次檢查情形相符者，每種設備者，加0.5分，最多加1.5分。其他設備之種類列舉如下： 1.泡沫滅火設備。 2.水霚滅火設備。 3.二氧化碳滅火設備。 4.乾粉滅火設備。 5.連結送水管。 6.消防專用蓄水池。 7.無線電通信輔助設備。 8.其他設備。 |  |  |