員工人數5人以下 / 小規模場所消防防護計畫範例

中華民國104年10月21日消署預字第10405031151號函頒全文

場所名稱：○○場所
地址：○○市○○區○○路○○段○○號○○樓
管理權人：陳○○
防火管理人：陳○○
場所電話：○○○○○○○○○○

提 報 日 期：○○○年○○月○○日

員工人數5人以下小規模場所消防防護計畫 / 製作注意事項

一、適用對象：消防法第13條第1項一定規模以上供公眾使用建築物，其員工5人以下(包含5人)者。
二、注意事項：
（一）計畫內容應符合自身場所特性，亦即計畫所列內容不應與該場所有不符之情形。本範例內容標示「▲」，表示該內容為選項，僅在確有該情形時，方須填寫，否則應予刪除。
（二）確認已製作完成之計畫，各個項目是否依本「注意事項」，並參考後附之範例製作，所完成之計畫，應再以「消防防護計畫自行檢查表」自行檢視內容有無遺漏。另後附之範例有關「填寫說明」之表格，為提示作用，製作完成之計畫應刪除該表格。
（三）有關防火管理之提報方式，依「消防機關辦理防火管理業務注意事項」規定，應注意以下事項：
　　1、防火管理人及消防防護計畫之提報：管理權人填具「防火管理人（遴用、異動）提報表」（附表一）及「消防防護計畫（製定、變更）提報表」（附表二），並檢附消防防護計畫自行檢查表（附表三），報請消防機關核備；異動時，亦同。
　　2、自衛消防編組訓練之通報：管理權人應於訓練前10日填具「自衛消防編組訓練計畫提報表」（附表四）向消防機關事先通報，消防機關得適時派員前往協助，相關成果表件於訓練結束翌日起14日內提報消防機關備查。
　　3、現有建築物（場所）施工中消防防護計畫之提報：實施對象及重點，依「製定現有建築物（場所）施工中消防防護計畫指導須知」之規定辦理。提報場所應於實際開工日期3天前，填具「現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表」（附表五），檢附現有建築物（場所）施工中消防防護計畫及現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表（附表六），報請消防機關備查。
（四）場所之消防安全，應採規劃、執行、查核、行動等周期性之作為。亦即規劃並製作消防防護計畫報請核備後，應據以執行平時的預防管理及應變機制，再查核是否符合場所之需求，並就整體考量後，訴諸行動，重新檢視進行消防防護計畫之規劃修正等作為以提升場所安全。
（五）依消防法施行細則第15條第1項第5款規定，場所每半年至少應舉辦1次滅火、通報及避難等自衛消防編組訓練，為確認自衛消防編組之可行性及有效性，宜由場所具有防火管理專長之人員或消防機關，依「自衛消防編組演練及驗證指導綱領」規定規劃演練計畫，依該計畫執行演練並查核應變事項（流程）及臨界時間是否足以因應緊急事件，並採取行動再行檢討，若驗證不合規定，應檢視場所自身現有之應變機制、安全管理、消防安全設備、防火避難設施等軟硬體設施是否足以因應火災發生之初期應變作為，並視實際需求提出改善作為，納入消防防護計畫修正之評估，自衛消防編組演練及驗證流程，作為往後規劃辦理之參考。
三、其他：員工6人以上之應實施防火管理場所及地面樓層達11層以上建築物、地下建築物或中央主管機關指定之建築物（目前為鐵路與捷運共構車站），非屬本計畫之指導對象。
○○場所消防防護計畫
目錄

○○場所消防防護計畫
民國○○○年○○月○○日製定
壹、總則
一、目的與適用範圍
（一）目的：本計畫係依消防法第13條暨同法施行細則第13條至16條，規定防火管理之必要事項，以落實預防火災及地震或其他災害引起火災之目的，並達到保障人命安全、減輕災害之目標。
（二）適用範圍：在○○場所服務、出入之一切人員都必須遵守。
二、管理權人之職責
（一）管理權人負有○○場所防火管理業務之所有責任。
（二）選任位居管理或監督層次，且能適當公正地執行防火管理業務權限之防火管理人，使其推動防火管理業務。
（三）管理權人應監督、指導防火管理人推動防火管理上必要之業務。
（四）申報消防防護計畫。
（五）防火避難設施及消防安全設備之檢查維護之實施及監督，以及相關設施（備）有缺失時，應儘速改善。
（六）申報防火管理人之遴用及異動。
（七）依場所特性及危害概要分析，在防火管理人製定或變更消防防護計畫時，須給與必要之指示。
三、防火管理人之職責
 防火管理人負責此消防防護計畫之製作及實行，並推行下列業務：
1. 消防防護計畫之製定、檢討及變更。
2. 製作場所之位置圖(含避難集合地點)、逃生避難圖及平面圖，並視場所特性擇定安全的戶外安全避難集合地點並統一律定，將避難集合地點顯示於位置圖內，同時教導該場所內服務、出入之一切人員週知，以利消防搶救作業之執行。」
3. 施工中消防防護計畫之製作及安全措施之建立。
4. 用火用電之監督管理、火源使用或處理有關之指導及監督及推動防止縱火之預防措施。
5. 消防安全設備檢查維護之實施及監督，以及法定檢修之會同檢查。
6. 防火避難設施之自行檢查：每月至少檢查1次，檢查結果遇有缺失， 應報告管理權人立即改善，保持場所內通道之順暢，防止物品阻礙通路、樓梯，並落實避難路線圖等避難設施之管理。
7. 對內部員工及相關人員實施防災教育。
8. 依規定實施滅火、通報及避難訓練。
9. 保管與整理各項防火管理相關書面資料。
 (十)其他防火管理上必要之事項。
四、場所特性及危害分析
        本（○○場所）場所之位置圖如附圖一，樓層之平面圖及逃生避難圖如附圖二。場所所在位置周圍道路巷弄狹小，位於○○層建築物中的第○層，場所內部共有7個隔間供包廂使用，有兩方向逃生的直通樓梯，場所營業時間為每日15時至隔日凌晨3時，消費族群年齡多為30-40歲，其可能之危害原因，可概分為人為因素、設備因素等其他因素，其中以人為因素所佔比例最高。一般可能發生事故之潛在原因如下：
（一）人為因素：消費者抽菸菸蒂引燃火災。
（二）設備因素：場所設備短路造成火災。
（三）其他因素：遭人縱火
五、與消防機關之通報聯繫
（一）防火管理人遴用及異動時，依附表一填寫，3日內向當地消防機關提報。
（二）消防防護計畫製定及變更後，應填具「消防防護計畫製定（變更）提報表」（附表二），並檢附消防防護計畫及「消防防護計畫自行檢查表」（附表三），向當地消防機關提報，經審核如有附件缺(漏)失，一次告知後，應於10日內補正，未補正者視同未送件。
      有關消防防護計畫製定後，有下列事項變更時，管理權人（防火管理人）應於3日內向當地消防機關提報。
1. 管理權人或防火管理人之變更(含相關營業之資料異動時)。
2. 自衛消防編組人員離職或異動人數達一半。若人員未達一半應於每半年提報當次自衛消防編組成果時，檢附附件四(自衛消防隊編組表)及附件六(夜間、假日自衛消防編組表)，副知當地消防機關備查。)
3. 消防防護計畫缺漏或遺失無法提供。
4. 其他經中央消防主管機關函釋應製定及變更時。
　（三）實施滅火、通報及避難訓練時，應於10日前填具「自衛消防編組訓練計畫提報表」（附表四）向當地消防機關提報，並於訓練結束翌日起14日內將相關成果表件提報當地消防機關備查。
（四）遇有增建、改建、修建、室內裝修施工導致消防安全設備之變動時，依「製定現有建築物（場所）施工中消防防護計畫指導須知」之規定，指實際開工日期3日前，填具「現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表」（附表五），檢附現有建築物（場所）施工中消防防護計畫及「現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表」（附表六），向當地消防機關提報。
　（五）依法定期限申報消防安全設備檢修報告書。

貳、預防管理對策
一、平時火災預防
（一）本○○場所依消防法規定，係屬應設消防安全設備之（甲）類場所，為落實消防安全設備之維護管理，定於每年之3、9月，委託（消防設備士）檢修消防安全設備，並於檢修完成後15日內，依規定將檢修結果報請當地消防機關備查。
（二）為落實平時之火災預防作為，依場所之使用特性、防火避難設施、用火用電設備及消防安全設備之設置等情形，實施預防管理編組，人人皆應負起火災防制之責任。
（三）依照附件一之「日常火源自行檢查表」、附件二之「防火避難設施自行檢查紀錄表」及附件三之「消防安全設備自行檢查表」進行檢查。
　　１、日常火源自行檢查，應於（○○下班）時進行。
　　２、防火避難設施之自行檢查（每月應檢查1次）。
　　３、消防安全設備自行檢查表（○○應檢查1次，如有相關疑問，可洽消防機關或消防專技人員）。

二、火災預防措施：
（一）從事下列行為應事先向防火管理人聯絡取得許可後，始得進行：
　　１、指定場所以外之吸煙及火源使用。
　　２、各種用火用電設備器具之設置或變更時。
　　３、進行施工行為時。
（二）為確保防火避難設施之機能運作正常，所有出入人員應遵守下列事項：
　　１、防火門等緊急出口、走廊、樓梯間及通道等避難設施：
　　　（１）不得擺放物品，以避免造成避難障礙。
　　　（２）應確保逃生避難時，樓地板無容易滑倒或牽絆避難人員之情形。
　　　（３）作為緊急出口之防火門，應容易開啟，並確保走廊及樓梯間之寬度能容納避難人員。
　　２、為防止火災擴大延燒，並確保消防活動能有效進行之防火設施：
　　　（１）防火門應經常保持關閉，並避免放置物品導致影響其關閉之情形。
　　　（２）防火門周遭不得放置容易延燒之可燃物。
（三）本○○場所之位置圖如附圖一，另為確保火災發生時逃生避難之安全，有關○樓之平面圖及逃生避難圖如附圖二，除張貼於公告欄等明顯處所外，並應確實轉知場所內每一位人員（含自衛消防編組之成員），熟悉逃生避難路徑及相關消防安全設備之位置。
（四）吸煙及用火等易發生危險行為之規定如下：
　　１、除廚房外，任何地點未經允許嚴禁火源。
　　２、走廊、樓梯間、電氣機房及倉庫等嚴禁吸煙。

三、施工中消防安全對策之建立：
（一）防火管理人應建立施工期間的防火安全對策，製作及申報「施工中消防防護計畫」，該計畫需整合使用中與施工中之部分。
（二）遇有增建、改建、修建、室內裝修施工導致消防安全設備之變動時，依「製定現有建築物（場所）施工中消防防護計畫指導須知」之規定，於開工日期3日前，填具附表五「現有建築物（場所）施工中消防防護計畫」，檢附現有建築物（場所）施工中消防防護計畫及附表六「現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表」，向當地消防機關提報。
四、防止縱火措施：
（一）建築基地內、走廊、樓梯間及洗手間等場所，不得放置可燃物。
（二）加強對於進出人員之過濾及查核。
（三）設置監控設備，並加強死角之巡查機制，同時建立假日、夜間等之巡邏體制。
（四）整理並移除場所周邊之可燃物。
（五）最後一位離開者，應做好火源管理，並關閉門窗上鎖。
（六）落實汽（機）車停放之安全管理。

參、防災教育訓練
一、為提升防火知識、消防技術與震災之對應措施及宣導關於消防防護計畫之內容，防火管理人及相關職員應進行防火、防災相關教育訓練。同時，防火管理人應積極參加消防機關或相關團體舉辦之講習或研討，同時應隨時對內部員工辦理防火講習會或宣導會。
二、實施對象應包含新進人員、正式員工、工讀生、臨時人員、自衛消防編組人員及相關人員。
三、進行防災教育之重點如下：
（一）徹底說明消防防護計畫內容及內部人員之任務。
（二）有關火災預防上之遵守事項等其他各項防災應變要領。
四、新進人員、正式員工、工讀生、臨時人員訓練時間如下表:

受訓對象	時期	次數	實施人員
新進人員	採用時	乙次	防火管理人或○○○
正式員工	○月、○月	每年二次
	早晨集會時機	視需要進行
工 讀 生 / 臨時人員	採用時	乙次
	上班時	視需要進行

肆、自衛消防活動
一、自衛消防編組：
（一）為確保火災及其他災害發生時，能將損害、損失減至最低，故成立自衛消防編組(設於○樓)。其編組情形及任務如附件五，自衛消防編組之裝備如附件六。
（二）自衛消防編組成員之任務為負責通報、滅火、避難引導等相關自衛消防活動。
二、自衛消防活動：包括通報連絡、滅火、避難引導之活動體制等項目。相關之自衛消防活動如下：
（一）通報連絡：通報人員應通知當地消防機關有關場所地址、名稱、目前災害狀況等對外之聯繫，同時亦應負責對內之連絡，包括管理員室、場所內各部門之連絡告知等，通報結束後，應向防火管理人及自衛消防隊長告知通報情形及災害最新狀況。
（二）初期滅火：主要是以滅火器進行初期滅火，以撲滅火災於初萌及防止迅速擴大延燒。
（三）避難引導：發生火災時，避難引導人員應引導起火層之避難者，使用與起火處反方向之緊急出口避難至戶外「避難集合地點」，若火勢擴大或滅火行動不順利時，則應引導其至其他安全地方避難。

伍、假日暨夜間之防火管理體制
一、本場所之夜間、假日之自衛消防編組如附件七，當夜間及假日發生火災時，應採取下列應變作為：
（一）立即通知消防機關（119），在進行初期滅火之同時，應同時通報建築物內部之出入人員，並依緊急通報系統，聯絡自衛消防隊長及防火管理人。
（二）與消防機關保持聯繫，將火災情形、延燒狀況等初期火災訊息，隨時提供消防隊掌控，並引導消防人員前往起火地點。

陸、自衛消防編組訓練
一、為強化自衛消防編組之應變能力，自衛消防編組人員之教育訓練，將結合所有員工及收容人員，每年1月至6月月、7月至12月至少舉行滅火、通報及避難訓練1次，且每次訓練之實施不少於4小時。
二、自衛消防編組訓練結束翌日起14日內將相關成果表件(包含自衛消防編組提報表、參演人員簽到表及各編組人員演練照片等相關資料)提報當地消防機關備查。

▲柒、地震防救對策
一、為防範地震造成之災害，場所內應準備必要之防災用品，防火管理人應透過防災教育告知所有從業人員，除平時之安全管理外，並一併進行下列事項：
（一）檢查附屬在建築物之設施如廣告牌、窗框、外壁等及陳列物品有無倒塌、掉落、鬆脫。
（二）檢查燃氣設備、用火用電設備器具有無防止掉落措施，以及品有無倒塌、掉落、鬆脫。
（三）檢查危險物品有無掉落，傾倒之虞。
（四）防火管理人應積極參加消防機關或相關團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對從業人員辦理防火講習或宣導教育。
 (五)統一律定災害發生時的避難集結地點
二、地震發生時應採取下列應變措施：當地震發生時之因應事項，包括火災防止措施、災情收集措施及滅火、避難引導等項目，具體內容如下：
（一）地震發生時，自衛消防編組人員應立即引導有關人員進行適當之避難行為。
（二）全體員工於避難同時若發現周圍機具、物品等有掉落及異常狀況，應告知防火管理人（或指揮據點）。
（三）位於用火用電設備器具周遭之員工，於避難前應確實切斷電（火）源，並移除易燃物。
三、地震發生後應採取下列安全措施：
（一）於用火用電設備器具周遭之員工，應確認電（火）源安全無虞後，方可使用相關設備。
（二）地震發生後如發生災害，於自身安全無虞下，應依自衛消防編組分工，進行救災。
（三）如有受傷者，應列入最優先之救援行動，採取必要之緊急救護措施。
（四）應蒐集相關資料地震資訊，適時通報建築物內部人員，如須採取避難行動，應告知前往平時律定之集結地點進行避難。

▲捌、瓦斯災害緊急處置
一、緊急聯絡電話如下：
單位名稱	電話	單位名稱	電話
○○政府消防局	１１９	○○瓦斯公司	○○○○○○（桶裝）
○○政府警察局	１１０	管理權人	公司：○○○○○○○○ / 行動電話：○○○○○○○
○○電力公司	○○○○○○○○

二、瓦斯洩漏時，應即關閉附近瓦斯開關，並嚴禁火源，同時立即通報瓦斯公司及119，告知○○場所之瓦斯洩漏位置及有無受傷人員（及人數）。並進行場所內廣播，其廣播範例如下：『這裡是○○場所，現在於 ○ 樓發生瓦斯外洩。請立即關閉瓦斯關開關、停止使用用火用電設備器具，並熄滅香煙等火源。各位來賓請依照本場所人員之指示避難。』

玖、附則
一、本計畫自消防機關核備後開始實施。
二、本計畫製作完成後如有變更時，應即填具附表二報當地消防機關。

管理權人職稱	姓名	簽名或蓋章
○○○	陳○○	陳○○

附表一　防火管理人（遴用、異動）提報表
防火管理人					■遴用	(請勾選)				提報表
					□異動
受文者		連江縣消防局○○消防分隊
主 旨		提報本場所防火管理人
提報人		管理權人:陳○○(簽名或蓋章)
		住址	○○市○○區○○路○段○號○樓						身分證 / 字號				○○○○○○○○○
場所	名稱		○○場所						電 話				○○○○○○○○
	地址		○○市○○區○○路○段○○號○樓
防 / 火 / 管 / 理 / 人	遴用	姓 名		陳○○			簽名 / (或蓋章)				陳○○
		身分證字號		○○○○○○○○			出生日期				民國○年○月○日
		選派年月日		○年○月○日
		職 稱		○○
		接受講習機構		○○○○○○○○○
		證書日期		○年○月○日				證書文號				○○防訓字第○○○號
	異動	姓 名
		異動日期		年 月 日
		異動原因
綜合意見（消防機關填寫）	准予核備。 / 不予核備：

依消防法第十三條之規定辦理。防火管理人如有異動，應併同合格之替換人選，立即向消防機關提報。
附表二　消防防護計畫（製定、變更）提報表
消防防護計畫				■製定				(請勾選)				提報表
				□變更
受文者		連江縣消防局○○消防分隊
主 旨		提報	消防防護計畫							(如附件)
提報人		管理權人：				陳○○（簽名或蓋章）
製定人		防火管理人：				陳○○（簽名或蓋章）
場所	名 稱	○○場所							電話		○○○○○○○○○
	地 址	○○市○○區○○路○段○○○號○樓
■製定日期 / □變更日期		○年○月○日			製定		原因	○○○○○
					變更
綜合意見（消防機關填寫）	□准予核備。 / □不予核備：

依消防法第十三條之規定辦理。消防防護計畫或共同消防防護計畫如有變更，請立即向消防機關提出。使用本表應檢附「消防防護計畫」及「消防防護計畫自行檢查表」。

附表三　消防防護計畫自行檢查表
消防防護計畫自行檢查表
依據消防法第13條及消防法施行細則第13條至第16條規定，防火管理人應製定消防防護計畫，並報請消防機關核備。此表係供防火管理人自行檢查，先行確認所製定之消防防護計畫內容是否適當，俟確認內容無誤後，再報請消防機關核備。
建築物概要 1.用途○○場所 / 2.所在建築物為地上○層、地下○層， / 本場所在○樓、面積○○平方公尺。
檢查項目及內容確認	自行檢查 / 是(勾選)否	備考
壹、總則： / 一、目的與適用範圍 / 二、管理權人之職責 / （一）是否由管理權人決定防火管理人，並向消防機關提報? / （二）防火管理人是否為管理或監督層次人員? / 三、防火管理人之職責 / 防火管理人是否依法參加(初或複訓)講習、領有證書? / 四、與消防機關之通報聯繫 / 消防防護計畫是否由防火管理人製定，並依規定向消防機關提報?	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
貳、預防管理對策： / 一、平時火災預防 / （一）是否依規定檢修申報，並將檢查結果提報消防機關？ / （二）是否定期檢查建築物防火避難設施、用火用電設備及消防安全設備之自行檢查？ / （三）各項檢查是否已訂定檢查負責人及執行人員？ / （四）是否製訂自行檢查表格及執行期程？ / （五）是否建立檢查結果不合格時通報機制？ / 二、火災預防措施 / （一）是否建立用火用電管理機制？ / （二）是否建立防火避難設施管理機制？ / （三）是否張貼位置圖、逃生避難圖及平面圖於明顯易見處？ / 三、施工中消防安全對策之建立(場所有施工時填報) / 四、縱火防制措施	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
參、防災教育訓練 / 一、實施對象與重點內容 / 二、實施者與期程規劃	□ □ / □ □
肆、自衛消防活動： / 一、自衛消防編組 / （一）是否完成滅火、通報及避難引導編組之任務分工？ / （二）各班之任務分工，是否明確訂定？ / 二、自衛消防活動（任務概要）	□ □ / □ □ / □ □
陸、自衛消防編組訓練： / 一、是否依場所特性建立滅火、通報及避難訓練分工？ / 二、滅火、通報、避難引導綜合演練實施期程規劃? / （一）是否每半年進行一次訓練？ / （二）是否提報自衛消防編組之訓練成果至轄區消防？	□ □ / □ □ / □ □ / □ □	訓練成果依各直轄(縣)市消防機關規定陳報。
柒、地震防救對策 / 一、震前安全管理 / 二、震時應變措施 / 三、震後安全措施	□ □ / □ □ / □ □	▲ / ▲ / ▲
捌、瓦斯緊急災害處置 / 一、緊急聯絡機制 / 二、災時緊急應變	□ □ / □ □	▲ / ▲
附表 / 一、防火管理人（遴用、異動）提報表 / 二、消防防護計畫（製定、變更）提報表 / 三、消防防護計畫自行檢查表 / 四、自衛消防編組訓練計畫提報表 / 五、現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表 / 六、現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
附件 / 二、日常火源自行檢查表 / 三、防火避難設施自行檢查紀錄表 / 四、消防安全設備自行檢查表 / 五、防災教育效果確認表 / 六、自衛消防隊編組表 / 七、自衛消防隊裝備一覽表	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
附圖 / 一、(場所名稱)位置圖 / 二、(場所名稱)平面圖暨逃生避難圖	□ □ / □ □

1.「備考」欄中，標示「▲」記號者，表示該欄為「選項」，應視場所實際狀況或有無該項需求而填寫於消防防護計畫，並增刪相關本表之相關欄位。
2.管理權人得擔任防火管理人，另自行檢查人員得由防火管理人兼任。
附表四　自衛消防編組訓練計畫提報表
自衛消防編組訓練計畫提報表
受文者		連江縣消防局○○消防分隊
主 旨		提報自衛消防編組訓練計畫（如附件）。
提報人		管理權人：陳○○（簽名或蓋章）
實施者		防火管理人：陳○（簽名或蓋章）
場 所	名 稱		○○場所		電話		○○○○○○○○○
	地 址		○○市○○區○○路○段○○○號○樓
訓 練	日 期		○年○月○日
	內 容		□滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 ■綜合演練
	種 類		□白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 ■全體人員之訓練
	參加人數		○人	前次訓練日期		民國○年○月○日
	派員指導		□要 ■不要	消防車支援		□需要 輛 ■不要
	其 他

綜合意見（消防機關填寫）

1.依消防法施行細則第十五條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期十日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，得派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。
2.為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，如製定自衛消防編組訓練計畫，可便利消防機關提供必要之指導。
附表五　現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表
受文者		連江縣消防局○○消防分隊
主 旨		提報○○場所場所施工中消防防護計畫（如附件）。
提報人		管理權人：陳○○（簽名或蓋章）
製作人		防火管理人：陳○○（簽名或蓋章）
場所	名 稱	○○場所			電話	○○○○○○○○
	地 址	○○市○○區○○路○段○○○號○樓
製 定 日 期		○年○月○日	製定原因	○○○○○
綜合意見（消防機關填寫）

請於實際開工日期三日前(如為郵寄，以郵戳為憑)，向消防機關提報。
附表六　現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表
現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表
項 目		自行檢查	備考
		有 無
一、施工作業及計畫
（一）施工概要		□ □
（二）施工日程表		□ □
（三）施工範圍		□ □
（四）有無消防設備無法動作情形		□ □
（五）有無避難逃生設備無法動作情形		□ □
（六）有無使用會產生火源之設備		□ □
（七）有無運用危險物品作業		□ □
（八）聯絡人		□ □
（九）緊急聯絡人		□ □
（十）其他		□ □
二、施工中之防火管理
（一）預防火災		□ □
（二）互相聯絡機制		□ □
（三）地震對策		□ □
（四）自衛消防編組		□ □
（五）通報消防機關		□ □
（六）逃生避難路線		□ □
（七）防火區劃		□ □
三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達
（一）防災教育		□ □
（二）防災訓練		□ □
（三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜		□ □
四、其它		□ □

綜合意見 / （消防機關填寫）

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以「△」註記。

附件一　日常火源自行檢查表
日常火源自行檢查表
實施人員		防火管理人陳○○			負責區域		○樓				檢查月份
日期	週		實施項目
			用火設備 / 使用情形	電器設備 / 配線		煙蒂處理		下班時 / 火源管理	其它 / (可燃物管理等)				附記
１	四
２	五
３	六
４	日
５	一
６	二
７	三
８	四
９	五
10	六
11	日
12	一
13	二
14	三
15	四
16	五
17	六
18	日
19	一
20	二
21	三
22	四
23	五
24	六
25	日
26	一
27	二
28	三
29	四
30	五
31	六
防火管理人處置情形暨簽章												陳○○
日常火源管理均符合規定

備 考：如有指派防火管理人以外之專責人員，當有異常現象，應立即報告防火管理人，由防火管理人回報管理權人。
符號說明：「Ｏ」->符合規定、「Ｖ」->立即改善後符合規定、「Ｘ」->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件二　防火避難設施自行檢查紀錄表
防火避難設施自行檢查紀錄表
實施人員		陳○○			負責區域		○樓
實施日時					○年○月○日
檢查重點					檢查狀況 / （處置情形）
１	防火捲門下之空間無障礙物
２	樓梯不得以易燃材料裝修
３	防火門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品
４	防火門無障礙物並保持關閉
５	防火門常關不上鎖
６	樓梯間未堆積雜物
７	避難通道有確保必要之寬度
８	避難逃生路線圖依規定設在明顯處
９	其它：
回報狀況
防火管理人處置情形暨簽章				管理權人處置情形暨簽章
			陳○○					陳○○

備 考：1、如有指派防火管理人以外之專責人員，當有異常現象，應立即報告防火管理人，由防火管理人回報管理權人。
        2、以外觀檢查為原則，並依場所特性、實際狀況或有無該項內容，增刪有關項目。
符號說明：「Ｏ」->符合規定、「Ｖ」->立即改善後符合規定、「Ｘ」->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。
附件三　消防安全設備自行檢查表
消防安全設備自行檢查表
實施人員		陳○○			負責區域		○樓
實施日時	○年○月○日
設備內容		實施重點				檢查狀況 / （處置情形）
滅火器		1、放置於固定且便於取用之明顯場所。 / 2、安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 / 3、噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 / 4、壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 / 5、無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。
標示設備		1、無內部裝修，致影響辨識之情形。 / 2、無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 / 3、燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。
緊急照明設備		1、無內部裝修，致影響辨識之情形。 / 2、無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 / 3、燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。
狀況回報
防火管理人處置情形暨簽章				管理權人處置情形暨簽章
			陳○○					陳○○

備 考：1、如有指派防火管理人以外之專責人員，當有異常現象，應立即報告防火管理人，由防火管理人回報管理權人。
        2、消防安全設備應與檢修申報書之項目一致，以外觀檢查為原則，並依場所自身特性及人員能力，填寫設備內容及實施內容。
        3、依場所特性、實際狀況或有無該項內容，增刪有關項目。
符號說明：「Ｏ」->符合規定、「Ｖ」->立即改善後符合規定、「Ｘ」->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件四　自衛消防隊編組表
自衛消防隊編組表
自衛消防隊長	（陳○○）		指揮、命令及監督自衛消防編組。
分工職責及人員		任務
通報 / 陳○○		1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！○○市○○區○○路○○號○樓。○樓廚房有物品在燃燒，報案人電話：02-○○○○○○○○ / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： / 玉大瓦斯公司：02-○○○○○○○○ / 電力公司：02-○○○○○○○○公司主管：098○○○○○○○ / 4.適當進行場所內廣播(麥克風)，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上） / “現在在1樓發生火災！1樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。「各位人員請依照引導人員之指示避難逃生。」
滅火 / 楊○○		1.指揮成員展開滅火工作。 / 2.使用滅火器進行滅火工作。 / 滅火器 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓握把 / 3.與消防隊連繫並協助之。
避難引導 / 葉○○		1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 / 2.開放並確認緊急出口之開啟。 / 3.移除造成避難障礙之物品。 / 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 / 5.劃定警戒區。 / 6.擔任避難引導。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧哨子、。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。

1.自衛消防編組表不可逕行填寫「○○」或「自衛消防隊長」，除非輪班制，否則應有具體姓名。
2.場所如為輪班制，應註明自衛消防編組以當日值班台或布告欄公布之編組為準。
3.可依場所特性酌予調整，同一人員可兼任不同班別。
4.自衛消防隊長之代理人，依序為任務分工之通報、滅火、避難引導人員，若該人員因故不在時，依序由成員欄中由上往下之姓名順序代理。

附件五　自衛消防隊裝備一覽表

自 衛 消 防 隊 裝 備 一 覽 表
類別	品 名	數量	保 管 場 所	備 考
隊用裝備	滅火器(ABC)	○	○樓○○處

個人裝備	▲警 笛
	▲手 電 筒	○	○樓○○處
	▲哨 子	○	○樓○○處

1.隊用裝備，應集中放置，並由自衛消防隊長保管及管理；個人裝備應由個人自行保管或集中管理。
2.上述各項裝備，依場所特性、實際狀況或有無該項內容，增刪有關項目，標示「▲」記號者，表示該欄為「選項」，應視場所實際狀況或有無該項需求而填寫。
附件六　夜間、假日自衛消防編組表
值班人員	任務及人員	任 務 內 容
隊長 / 陳○○ / 24小時能聯絡到人的電話或手機(0910000000)	指揮 / 24小時能聯絡到人的電話或手機(0910000000)	．擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。 / 重點 / ．引往起火場所之最短通道。 / ．引導至進出口。 / ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 / ．有無受困者、受傷者等。
	通報 / 陳○○ / 24小時能聯絡到人的電話或手機(0910000000)	1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！○○市○○區○○路○○號○樓。○樓廚房有物品在燃燒，報案人電話：02-○○○○○○○○1 / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員。 / 重點 / 玉大瓦斯公司：○○○○○○○○ / 電力公司：○○○○○○○○ / 公司主管：○○○○○○○ / 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例(麥克風)（重複二次以上） / “現在在○樓發生火災！○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。「各位人員請依照引導人員之指示避難逃生。」」。
	滅火 / 陳○○ / 24小時能聯絡到人的電話或手機(0910000000)	運用區域內之滅火器進行滅火工作。 / 滅火器 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓下握把
	避難引導 / 陳○○ / 24小時能聯絡到人的電話或手機(0910000000)		1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 / 2.打開緊急出口並確認之。 / 3.移除妨礙避難之物品。 / 重點 裝備 / 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室、避難出口之鑰匙。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 / 4.擔任避難引導。 / 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 / 6. 緊急電源之確保。

附圖一　○○場所位置圖

○○場所位置圖

符號說明：
：(場所名稱) 瓦：瓦斯行　　油：加油站　　　園：公園　　區：區公所
(位置圖得以註明實際距離或比例尺方式表示)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

附圖二　○○場所平面圖暨逃生避難圖

○○場所平面圖暨逃生避難圖
符號說明：
Ｃ	：滅火器
	：室內消防栓
	：緩降機
	：樓梯 / (平面圖暨逃生避難圖得以註明實際距離或比例尺方式表示)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
平面圖及逃生避難圖可分別繪製，或合併繪製，另實際製作平面圖及逃生避難圖時，每一樓層均應製。